项目编号：ym2023022

锦裕五味里美食一条街基础提升项目

实

施

方

案

项目名称：锦裕五味里美食一条街基础提升项目

项目主管单位：裕民县乡村振兴局

编制时间：2022年12月

目  录

一、 基本情况	1

二、项目立项情况	2

三、项目规划依据及设计	4

四、项目投资概算与资金筹措	22

1、项目投资估算	22

2、资金筹措	22

3、资金使用和管理	23

五、项目管理办法	24

六、 节能措施	24

6.1设计依据	24

6.2节能节水原则	25

七、 劳动安全卫生	26

7.1危险因素和危害程度分析	26

7.2安全防范措施	26

7.3卫生保障措施	29

7.4项目建设期防火防爆措施	29

7.5 疫情期间施工防控措施	31

八、项目实施进度	32

1.项目前期工作和工程实施准备	32

1.3施工管理准备工作	33

2.工程建设	34

2.1工期规划、工期目标	34

3、招标方案	38

4、项目公告公示	40

九、项目绩效目标及效益分析	41

1、项目覆盖情况	41

2、社会效益	41

十、风险分析	41

1、主要风险因素：	41

2、防范化解措施	42

# 一、 基本情况

1、项目名称

项目编号：ym2023022

锦裕五味里美食一条街基础提升项目

2、项目主管单位

裕民县乡村振兴局

3、项目实施单位

裕民县哈拉布拉乡人民政府

4、项目建设性质

新建

5、项目类别

产业发展

6、项目建设内容

新铺设电缆5850米左右，箱式变电站2台及相关配套附属设施。

7、项目建设期限

项目建设期限为2023年7月31日

8、项目建设地点及基本情况

项目实施地点为哈拉布拉乡北哈拉布拉村锦裕五味里美食一条街；距县城以北约1.5公里处。美食街包含商铺约35间及辽沈战役纪念馆一座。

# 二、项目立项情况

1、项目建设依据

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（2）中共中央 国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》；

（3）《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；

（4）《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；

（5）《自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；

（6）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号

（7）《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 新财规（2021）11号

（8）《裕民县国民经济和社会发展第十四个五年规划》；

（9）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

（10）《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

（11）建设单位提供的其他与项目有关的资料。

2、项目建设的必要性和可行性

根据党中央实施乡村振兴战略的决策部署和自治区党委工作安排，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，围绕全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴的目标，制定自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准：

乡村美食成为乡村旅游发展的核心动力，成为乡村旅游中重要的一极。保持地方美食的持续吸引力，必须增强美食旅游的创新性、体验性、甚至融入文化元素，强化美食的吸引力。

美食旅游可以打造地方品牌、提升旅游地吸引力、带动多行业发展、增加就业甚至创业机会，却无需大规模基建，是乡村发展的有效带动力

工程的实施有利于裕民县锦裕五味里美食一条街事业的发展，满足裕民县锦裕五味里美食一条街采暖和后堂用电需求。

配套工程完工后可以切实解决项目区用电质量，同时可以为当地的社会稳定，构建和谐社会和创建精神文明、发展文化事业奠定基础，带来巨大的社会效益。

# 三、项目规划依据及设计

1、依据：

结合国家相关乡村振兴政策（《自治区全面推进乡村振兴示范引领县创建标准（试行）》的通知；《自治区全面推进乡村振兴示范乡镇创建标准（试行）》的通知；自治区全面推进乡村振兴示范村创建标准（试行）》的通知；《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目管理办法（暂行）》的通知 新乡振（2021）32号《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知 新财规（2021）11号）及项目所在地区的地区特征，分析了地区人居结构、特色产业、经济结构等关系，调查了现有环境后，根据有关单位提供的资料。

- 设计

- 技术准备及要求

- （一）施工方法

- 1、电缆线路施工的一般规定

- 1.1电缆沟支持层架的预埋铁件齐全,位置、高低、间距符合设计图纸要求。

- 1.2电缆沟的平面及立面转弯半径,应符合电缆弯曲半径的要求。多芯交联电缆r≥15D，单芯交联电缆r≥20D。

- 1.3管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜作成喇叭形，电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径，电缆管的连接符合验收规范要求。

- 1.4电缆支架的安装

- （1）电缆支架安装应按设计图纸尺寸定位，各层架在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。

- （2）电缆沟中的支架应沿沟用扁铁焊接，并可靠接地；焊接应牢固可靠，焊接部位应彻底清除焊渣，涂刷防锈漆二道，面漆一道。接地扁铁的防腐方式应采用热镀锌或按设计要求。

- 1.5电缆防火

- 在电缆所经墙洞及盘柜底部开孔处，应采用有效的阻燃材料封堵。

- 1.6排水

- 在地下水位较高地段的电缆沟，要考虑有排水的装置。

- 2电缆敷设

- 2.1电缆敷设方式采用机械及人力相结合，一般路段采用机械敷设，施工按《高压电缆敷设作业指导书》操作。

- 2.2高压电缆盘用16t吊车吊起，放于专用的放线架上，放线架应有足够的稳定性，电缆盘应有制动装置，距地面大于100mm。

- 2.3电缆从盘的上部引出，敷设时不能与地面摩擦，每隔2~3米放以放线滑轮，在转弯处放置导向滑轮，弯曲半径应大于电缆直径的20倍，设计要求不小于3米，展放速度不大于10m/min，在转弯较多且穿管时放线速度宜在5～6m/min。地形落差较大时，施工时，应根据计算采取防止下滑措施。

- 2.4用钢丝绳牵引电缆时，应使用合适的防扭牵引头连接。旋转连接器、电缆穿越管路时，穿管的两端应安装两个半圆桶合成的喇叭型防护套，防止管端磨伤电缆。

- 2.5机械牵动力应按现场具体情况计算而定，最大牵引力不应大于正常牵引力的1.2 倍。

- 2.6放电缆时，统一指挥，信号明确，不得在无信号时随意展放。

- 2.7每隔3～5个电缆放线滑轮设一监护人，防止放线滑轮翻倒，电缆脱位。

- 2.8电缆敷设后的电缆穿管中应填充膨润土混合物，三相电缆间距保持一致。电缆牌齐全。

- 3、电缆终端和接头的制作

- 3.1 电缆终端和接头的制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行。

- 3.2 应严格遵守制作工艺规程，应遵守有关规程的规定。

- 3.3 制作电缆终端与接头，从剥切电缆开始应连续操作直至完成，缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。

- 3.4 电缆终端制作后终端上应有明显的相色标志，且应与系统的相位一致。接头应有防潮措施。

- 3.5 制作电缆终端与接头时，应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净，用自粘带、粘胶带、收缩管等材料密封，塑料护套表面应打毛，粘接表面应用溶剂除去油污，粘接应良好。

- 3.6 电缆芯线的连接宜采用压接方式，压接面应满足电气和机械强度要求。

- 3.7 施工按《高压电缆接头制作作业指导书》操作。

- 4、电缆施工的工艺技术要求

- 4.1正式电缆牌的制作应采取微机打印,电缆敷设及接线的过程中,采用临时过渡电缆牌, 过渡电缆牌可选取白塑软牌,油性记号笔书写。

- 4.2低压电力电缆、控制电缆封口采用低压热缩管封口，热缩采用热吹风机进行。

- 4.3电缆敷设应按电缆走径图进行，敷设顺序由近到远，由上到下，电缆排列应整齐、美观、转弯半径要适度，不宜过紧或过松，不交叉，及时在始终端、转弯处悬挂电缆牌。

- 4.4电缆在水平支架上用电缆绑扎线或尼龙扎带固定。

- 4.5电缆绝缘切口处热缩统包，应每根电缆单独进行,热缩时采用热吹风机作业。

- 4.6电缆的外绝缘的切剥应成阶梯形，严禁伤及线芯。

- 4.7电力电缆不得有中间接头。

- 4.8低压电力电缆按直埋考虑，埋深为室外地平下0.8米以下,电缆上下各均匀铺设100㎜厚的细砂或软土，然后覆盖混凝土保护板的保护层覆盖的保护层应超过电缆两侧各50㎜

- 4.9 直埋敷设的电缆与街道路面交叉时，应穿保护管，且保护范围超出路基、街道路面两边及排水沟边1米以上；

- 4.10 直埋敷设的电缆长度应比电缆长1.5%～2%,并作波浪敷设；

- 4.11 电缆在拐弯、终端和进出建筑物的地段应装设明显标志；

- 5、高压电缆施工安全注意事项

- 5.1 敷设电缆时，电缆盘应架设牢固平稳，盘边缘距地面不得小于100㎜，电缆应从盘的上方引出。

- 5.2 在开挖直埋电缆沟时，应取得有关地下管线等的资料，否则在施工时应采取措施，加强监护，只有在确知地下无其它管线时方可用机械开挖。

- 5.3 敷设电缆前，电缆沟内应清理干净，做到无杂物，无积水。

- 5.4 敷设电缆应由专人指挥，统一行动，并有明确的联系信号，不得在无指挥信号时随意拉引。

- 5.5在电缆敷设地形位置高差较大时，应有可靠的电缆制动措施及电缆盘制动措施，其制动的绳索或机具强度应经过计算。

- 5.6用机械敷设电缆时，应遵守有关操作规程，加强巡视，并有可靠的联系信号。

- 5.7 敷设电缆时，拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。

- 5.8电缆通过孔洞，管子或楼板时，两侧必须设监护人，入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内。出口处的人员不得在正面接引。

- 5.9 敷设电缆时，临时打开的电缆沟孔、隧道孔应设遮栏或警告标志，完工后立即封闭。

- 5.10 不得在电缆上攀登或行走。

- 5.11 高压电缆头的制作，电缆工必须经过培训并取得相应资质证，方可进行操作。

- 5.12 高压电缆试验时，另一侧必须有人专人监护，并有可靠的联系信号。

- （二）确保工程质量的技术组织措施

|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质保工程师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 质量检验负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 建 施 工 |  |  | 电 缆 施 工 |  |  |  | 电 工 队 |  |  |  |  |  | 电 气 安 装 |  |  |  |  | 无 损 检 测 |  |  | 材料 检 验 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施 工 队 质 检 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、保证质量技术措施

- （1）、坚持贯彻GB/T19001-2000：ISO9001质量管理和质量保证系列标准，规范质量管理。建立质量保证组织机构，完善岗位责任制。

- （2）、各专业技术人员、特殊工种工人必须持证上岗。工程施工前对专业技术员、质检员、安全员等专业人员及焊工、安装工、电工、司机等特殊工种进行培训，以提高全员素质，取证上岗。

- （3）、加强标准化管理。根据图纸文件要求及招标方意见，确定工程施工的技术、管理标准、规范；明确适用范围，以便于施工管理人员执行。

- （4）、加强材料管理，对进场的电缆、电缆附件等设备和材料必须执行进货检验与试验控制程序，必须有合格证或材质证明书。

- （5）、在各分项工程施工前，技术员、质量员、安全员必须对施工班组进行施工技术交底，使工人明确施工对象，施工程序及技术、质量、安全要求，并在施工中进行指导，施工后进行检查。

- （6）、实行班组交接检查制度，由队长组织。不合格品不准转入下道工序，实行“检查上工序、保证本工序、服务下工序”的工作程序。

- （7）、开展“样板起步、样板管理、样板收尾”竞赛活动，做到项项工程有样板，确保达到局优质工程。

- （8）、检测技术措施

- 建立“自检、互检、专检”三级检查制度，由项目技术负责人负责工程施工全过程的计量质量检验和试验工作。

- 由工程技术组制定施工质量检验计划,负责工程施工全过程的质量检验和试验工作。

- 重点抽查重点工序的施工质量,完成质量检验计划。

- 收集、审定工程的最终检验和试验资料，并送公司档案保存。

- 监督、控制施工全过程的质量检查和试验工作，不定期对施工处质检员的工程质量检验工作进行核定。

- 检验和试验可以委托有政府授权的专门机构进行。

- 对不合格工序进行返工后重复抽验。

- 负责工程最终检验和试验，并整理质量检验评定资料，评定质量等级。

- （三）确保安全生产的技术组织措施

- 我公司为了更好地贯彻“安全第一、预防为主”的方针，做好劳动保护管理、安全技术、文明施工现场三项工作按设计图纸为依据，科学地研究、分析、掌握，符合该工程实际情况的工艺逻辑关系，让安全工作更好地为生产服务，切实有针对性地做好以下安全检查技术措施方案。在施工过程中项目经理必须遵照此方案做好分部、分项工程安全技术交底工作和逐步付诸实施落实工作。

- 1、安全管理目标：

- 在保证工期，质量为目标的前提下，抓好安全施工，使工程在施工过程中，无重大伤亡事故，轻伤事故频率小于5‰。

- 保证现场在各项检查中优良率达到85％，机械完好率100％。

- 2、安全管理组织机构及职责

- 安全生产保证体系图：

项 目 经 理

技 术 负 责 人

质 检 员

安 全 员

技 术 员

施工班组

- 主要职责：

- 项目经理：对本工程项目安全施工负全面领导责任。负责正确处理好眼前利益与长远利益的关系，保证本工程项目不发生因短期行为而损害公司安全基础，不出现影响公司的负面效应；及时研究、解决安全施工中存在的问题，确保安全施工。

- 项目技术负责人：对本工程项目安全施工的技术工作负全面领导责任。负责组织编制并审批本工程重要施工项目安全技术措施，并根据现场情况，及时组织修改、补充完善。

- 项目部安全员：对本工程项目安全施工的安全检查、安全教育工作负主要责任。组织开展安全施工宣传教育工作，组织本工程施工人员进行安全工作规程、规定的学习、考试；审查本工程重要施工项目、危险性作业等安全施工措施和安全施工作业票；深入施工现场掌握安全施工动态，督促施工现场的安全管理工作，协助解决问题。

- 队长：负责本工地、班组、各专业之间的安全协作配合工作；负责本队施工项目开工前的安全施工条件的检查落实；做好临时工、民工的安全管理工作；组织安全施工的检查并落实整改情况。重要施工项目应亲临施工现场监督施工。

- 材料员：按规定要求，做好物资和危险品的保管、领退工作，采购的物资其安全性能应符合使用要求；负责做好施工机械使用、管理、维修的监督、管理工作；做好工地仓库和驻地防火工作。

- 3、安全管理制度及办法

- 在施工现场负责各项生产任务的所有管理人员、工人、外用工必须经过公司安全管理部门安全培训教育后，审验合格人员方可持证上岗。严格按照政府有关规定做好劳务安全管理工作，其对外用工的安全管理工作确保工程质量安全和人身安全，杜绝因工作忙而出现事故的发生。

- 在该工程施工前建立、健全安全生产领导小组和安全保证体系，贯彻落实公司《安全生产管理制度》，以及安全生产责任制和安全生产岗位责任制。为树企业形象，保障施工安全，在该工程上应加强安全监督、检查的力度，由公司质安科选派专业人员进驻施工现场，保证方案 落实和实施。

- 对违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的“三违”人员，安检人员有权责令离岗送交公司进行行为安全教育。

- 项目经理、工地安全员等负责检查人员应经常对操作工人进行安全教育及安全操作基础知识的讲课，使每个操作者能得到安全教育。

- 安全生产责任制：

- 接受安全教育，牢记“安全生产，人人有责”，树立“安全第一，预报为主”的思想。

- 学习掌握本工种的安全技术操作规程及有关方面的安全知识。

- 自觉遵守安全生产的各项制度，听从安全人员的指导，不违章作业。

- 发现事故隐患，立即向现场管理人员或班长报告。

- 遇有危急人身安全而无安全保证措施的作业，工人有权拒绝施工作业。

- 发扬团结友爱精神，爱护安全设施和用具。

- （四）确保文明施工的技术组织措施

- 1、建立健全文明管理制度

- 文明施工资料合格率100％

- 经济责任制把文明施工作为经济承包责任制考核指标，按承包内容考核，奖罚兑现。

- 2、检查制度：公司对施工现场每月检查一次，项目部每半个月检查一次，班组每天进行自检、互检、交接检查，做到自产自清，日产日清，工完料净场地清，现场做到标准化、规范化。

- 持证上岗。进入施工现场的特殊工种，都必须持证上岗。

- 开展劳动竞赛活动，在施工队之间，各工种班组之间开展文明施工竞赛活动，并进行检查、考评，奖罚相结合。

- 3、现场文明施工管理

- 施工场地布置按施工平面设围墙、封闭施工，合理堆放各种材料机具，施工现场保持整洁卫生，道路平整坚实、畅通并设排水设施。

- 做好场容、场貌管理，划分责任区，设置标牌，分片包干到人负责场容整洁。

- 做好文明多种形式宣传，开展对职工安全操作规程、遵纪守法、计划生育、社会治安综合管理等教育，做好一切稳定工作。

- （五）确保工期的技术组织措施

- 1、编制该工程项目劳动力、物资、机械总需用量计划及各分部工程进度计划，依据此计划编制劳动力、物资、机械进场时间表。

- 2、提高管理手段，对各分项工程实行定人、定时、定量，卡住日进度，确保总工期。

- 3、合理安排整体施工方案，使不交叉作业项目并列运行。认真编写劳动力、物资和机械需用量计划，依据进度计划控制好劳动力、物资和机械的进场时间。

- 4、落实物资采购计划，保证设备及时进场，并对合格的物资及时报验。

- 5、严格施工图会审，施工过程中上下沟通应及时，解决好施工中出现的各类问题，以便提前做好设计联络工作。

- 6、经常向职工讲形势、交任务、摆矛盾，在指定计划的同时要充分发动群众讨论计划、参加管理，把施工计划变为职工自觉行动，群策群力完成任务。

- 7、针对工程特点，集中力量，统筹安排，明确主攻方向，科学组织网络施工，及时调整网络计划。

- 8、科学组织施工，对各主要工种实行定人、定时、定质、定量流水作业，做到个人保班组、班组保工序、卡死日进度、确保总工期。

- 9、在抓好施工的同时，还要抓好设备、材料的进场，质量验收和原材料的化验工作，确保施工连续进行。抓好施工中的技术、质量管理工作，做好协调，使施工有条不紊的进行。

- （六）电缆敷设施工方案

- 一、电缆敷设施工顺序及部署安排

- （一）施工准备

- 1、技术准备

- 1·1认真熟识、审核施工图纸，领会设计意图，严格按照图纸要求进行电缆敷设；

- 1·2电缆必须报经监理进行严格的检验，合格后方可施工；

- 1·3针对工程情况，对施工班组进行技术交底；

- 1·4根据工程实际情况划分施工流水段，并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数；

- 1·5根据工程的实际需要培训操作工人，特殊工种操作人员必须持证上岗。

- 2、机械、工具准备

- 2·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳；

- 2·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具；

- 2·3对讲机、绝缘摇表、万用表。

- 3、劳动力准备

- 3·1劳动力实行专业组织，按不同施工部位来划分作业班组，提高操作的熟练程度和劳动生关率，以确保工程施工质量和施工进度。

- 3·2根据本工程阶段施工重点，相应调配劳动力，实行动态管理。

- 3·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育，经考试合格后方可上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

- 3·4每日上班前，班组负责人必须集所辖全体人员，针对当天任务，结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动交底，提出具体注意事项并跟踪落实，做好活动记录。

- 3·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

- （二）施工部署

- 1、工程目标

- 1·1质量目标：分项工程一次交验合格率100％，质量评定等级为优良；

- 1·2工期目标：在甲方要求的工期内，优质高效地完成施工任务。

- 1·3安全目标：确保无重大伤亡事故，杜绝工亡事故的发生；

- 1·4文明施工目标：认真贯彻执行建设部及总包单位关于现场文明施工管理的各项规定。

- 二、电缆敷设

- （一）工艺流程：

- 准备工作    沿支架、桥架敷设   挂标示牌

- 电缆头制作安装    线路检查及绝缘摇测

- （二）工艺具体操作要求：

- 1、施工前对电缆进行检查；规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求，外观无扭曲、坏损等现象。

- 2、电缆敷设前进行绝缘摇测；1KV以下电缆，采用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ

- 3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。

- 4、清除桥架内的杂物，准备好标示牌等。

- 5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面

- （三）、电缆的敷设

- A、电缆敷设

- 1、敷设方法采用敷设机敷设人力导向牵引。                              2、电缆沿桥敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最在截面电缆允许弯曲半径为准。

- 3、不同电压等级的电缆应分层敷设。

- 4、同等级电压的电缆沿支架敷设时，水平净距不得小于5㎝

- B、挂标示牌

- 1、标示牌规格一致，挂装应牢固。

- 2、标示牌应注明电缆编号，规格、型号及电压等级。

- 3、在电缆两端、拐弯处、交叉处应挂标示牌。

- C、电缆头制作安装

- 1、摇测电缆绝缘

- 1·1选用1KV摇表对电缆进行摇测，绝缘电阻应≥10ΜΩ

- 1·2电缆摇测完毕后，应将芯线分别对地放电。

- 2、剥、包电缆，套电缆终端头

- 2·1剥去电缆统包绝缘层，根据不同的相位，使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线。

- 2·2套上电缆终端头套，采用喷灯均匀加热至头套紧缩为止，注意温度不要过热，以免损伤电缆。

- D、压电缆芯线接线端子

- 1、从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5㎜，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上导电膏。

- 2、将芯线插入接线端子内，用压线钳压紧接线端子，压接应在两道以上，后进行涮锡处理。

- 3、据不同的相位，使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压线部位。其中PE线采用黄、绿双色包缠。

- 4、将做好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

- 5、据接线端子的型号选用螺栓，将电缆接线端子压接设备上，注意使螺栓由上向下或从内向外穿，平垫各弹垫应齐全。

- （四）、线路检查及绝缘摇测

- 1、敷设、包、压接电缆全部完成后进行自、互检，不符合施工验收规范及质量验评标准的应立即纠正，通过后方可进行绝缘摇测。

- 2、导线绝缘摇测选用1KV兆欧表。绝缘电阻应不小于10ΜΩ

- 三、质量保证措施

- 1、下道工序开始前要严格对上道工序进行检查，上道工序合格后方可进行下道工序施工。

- 2、电缆敷设前，要求敷设线路提前进行检查，要对桥架内部进行彻底清理，避免杂物划伤电缆。

- 3、电缆敷设时，电缆严禁有绞拧、压扁、护层断裂、表面严重划伤等缺陷。

- 4、电缆排列要整齐、统一、避免交叉，转弯处弯曲半径要符合规范要求；电缆标示牌挂装整齐、齐全。

- 5、接线端子与芯线截面必须配套，压拉时芯线模具规格与芯线规格一致，压接数量不得少于两道。

- 6、在电缆头附近用火时，应注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烤伤。

- 7、用电工刀剥皮时，不宜用力过大，电缆外皮不完全切透，里层电缆皮撕下，防止损伤电缆。

- 8、必须保证绝缘电阻值符合规范要求，有问题的电缆不得强行敷设。

- 9、涮锡时，温度要适当，焊锡要均匀，若出现焊锡不饱满、虚焊等现象，要重新涮锡，涮锡后注意清理，保证接线端子洁净。

- 10、电缆敷设完毕后，桥架盖板必须及时盖上，电缆头制作完毕后，应立即与设备联接好，加强保卫措施，防止电缆丢失或损坏。

# 四、项目投资概算与资金筹措

## 1、项目投资估算

总投资估算为355万元（监理费和前期费15万元）。

| 投资估算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目或费用名称 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 分部分项工程费 | 2154829 |  |  |
| 1.1 | 其中：暂估价材料费 |  |  |  |
| 1.2 | 其中：安全文明施工费 | 12190 |  |  |
| 1.3 | 其中：临时设施费 | 6229 |  |  |
| 2 | 投标人采购设备费 | 1069290 |  |  |
| 3 | 措施项目费 |  |  |  |
| 3.1 | 其中：投标人增列措施项目费 |  |  |  |
| 4 | 其他项目费 | 179744 |  |  |
| 4.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  |
| 4.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  |
| 5 | 投标报价合计=1+2+3+4 | 3403863 |  |  |

## 2、资金筹措

中央衔接资金355万元。

## 3、资金使用和管理

项目实施单位依据项目计划和实施进度,提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料，制定资金使用计划，经审核后按照国库集中支付管理制度的规定和程序及时支付资金。严格执行专款专用，杜绝挤占、挪用项目资金，严禁虚列支出、以拨代支虚增项目进度。项目资金支付后,在审计或检查中发现资金使用存在违法违规问题的，应及时追回、收回。对资金使用严格监管，防止资金使用不精准、虚报冒领。为加快资金支出进度，项目可实行预付款制，预付资金总额合计原则上不超过应付该项目资金总额的50%.

# 五、项目管理办法

项目管理办法依据《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）》管理办法

# 六、 节能措施

能源和水资源是社会生产发展的物质基础，特别对于我国来说，随着改革开放的大力推动，各行业都有了长足发展，使得能源和水资源的消耗量非常大，加之我国本身就存在缺乏能源和水资源紧张的问题。目前，节约能源和水资源已是我国长期的发展战略任务,现在我国能源和水资源利用率很低，消耗指标很高，使得节约能源和水资源不仅极为重要，而且潜力很大。它既能提高经济效益，也能为我国实施可持续性发展能源政策提供强有力保证。因此，本项目建设采用新设计、新技术、新材料，以达到最小的能源和水资源的消耗。

## 6.1设计依据

节约能源是我国的一项基本国策，对国家在建筑节能等方面的要求，本项目严格按国家和行业规范标准在建筑设计中予以体现。为贯彻国家有关法律法规和方针政策，改善公共建筑的室内环境，提高能源利用效率，本工程从建筑设计，围护结构，设备选型的选择等方面采取了一定的节能措施。

（1）《中华人民共和国节约能源法》（1997年颁布实施）

（2）《民用建筑节能管理规定》（建设部令第143号）

（3）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

（4）《节能省地型建筑推广应用技术目录》（建设部2006年3月发布）

（5）新疆维吾尔自治区及塔城地区关于建筑节能的相关规定。

## 6.2节能节水原则

（1）合理选择和利用资源

根据国家有关能源政策和法规，在设计中因地制宜地选择能源种类；在使用过程中尽可能做到能源综合利用、重复利用、分级利用，以减少对资源的消耗量。

（2）积极推广应用新技术、新设备、新材料

在选用设备方面，要严格选用，优先选用国家推荐的节能产品，严禁选用国家明令淘汰的高能耗设备。

（3）节能设备的使用

投入使用后要大力提倡节约资源，设置能源检测仪表仪器，制定完善的节能管理考核制定，以控制浪费，节约资源。

# 七、 劳动安全卫生

## 7.1危险因素和危害程度分析

该项目建成后，对周围环境无污染对周围建筑、人群不会造成危害，无需做危险因素和危害程度分析。

## 7.2安全防范措施

1.分项工程安全措施

①施工前应做好必要的地质、水文（洪水及暴雨预报）和地下管道的调查工作，制定出相应的土方开挖方案和项目实施进度方案。

②排除地表水、地下水、防止水冲刷、浸流产生滑坡或塌方地段，尽量做到少占或不占用农牧民草场。

③挖土应从上而下进行，严禁掏洞挖土施工。

④严格按照土质和深度情况进行放坡，放坡系数按施工规范执行。

⑤建筑用砂石材料应进行统一的规划在制定的地点拉运，不得随意破坏项目区表层土进行开采沙石材料。

⑥施工单位的生活用房应提前规划，保证施工人员的安全和卫生。

⑦建设后期应及时对施工区进行打扫和处理，施工垃圾应按规定统一进行处理；不得肆意的填埋。

2.施工用电安全

①用电电源的接取。施工和建设单位必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》等有关国家标准，根据临时用电负荷计算，按尽量靠近负荷中心并不引起电网过负荷的原则，向供电局申请，在公用低压配电的适当当点设置临时变压器或专用总配电室 ( 箱 ) 。

②供电系统的选取。当施工工地由专用变压器供电时，宜采用 TN-S 系统供电，而由公用的低压、电网供电时宜采用 TN-C-S 系统供电。

③接地与等电位。连接施工现场实施了正确的供电系统和可靠的保护接地措施后, 仍须对整个建筑队地上所有的建筑设备的金属外壳及各种金属构件 ( 包括塔吊、电梯、井架和新建建 筑物的接地极等 ) 作可靠的总等电位连接。这样，整个系统正常运行时，即使因种种原因在系统的PE线上因漏电出现保护器拒动的高电位，也会因整个工地实施了总等电位连接而大大减少触电伤亡事故和电气火灾发生的可能性。

④线路的安装与敷设施工工地的用电线路多为临时性户外线路， 易受机械损伤和环境条件的影响。因此线路的安装与敷设要注意以下几个方面：严格按规范使用支架安装在杆上或墙上，且必须满足架设的安全距离。对地面上的电缆线路应穿铜管埋地，以避免冲击和碾压；严禁线路不经过配电箱、开关等隔离电器直接从公用电网或附近线路上引起或搭接；采用具有保护性功能的绝缘护套电缆；电缆线尽量无接头。如一定要有，则须采取防止接头拉伸的加固措施。

⑤加强线路和设备的日常维护和管理。工地线路及设备的安装和使用情况变化频繁, 用电期间应由专业电工负责, 定需检查, 主要项目有：线路是否满足安全距离要求, 线路和设备的绝缘状态是否良好；接地线和用电设备的PE线是否可靠地连接；熔体额定值和断路器整定值是否准确；各级 漏电保护器是否有效动作、级间保护是否匹配；有关避雷器放电记录的动作情况及有关设备的避雷情况是否良好；施工完毕立即拆除有关线路和设备。

3.中小型机具安全

①机械设备布局合理，应便于操作人员操作和堆放物料，同时应便于人员的检查和维修。固定式动力机械应安装在符合规定的基础上，移动式动力机械处于水平状态，放置稳固。室外使用动力机械应搭设机棚。

②机械设备的零部件的强度刚度应符合安全要求，安装应牢固，不得经常发生故障。

③根据有关安全要求，机械设备必须装设合理可靠、不影响操作的安全装置。

④机械设备的电气装置必须符合电气安全的要求。

⑤机械设备的作业现场要有良好的环境，即照度要适宜，温度与湿度要适中，噪声和震动要小，零件、料具等要摆放整齐，促使操作者心情舒畅，专心无误地工作。

⑥每台机械设备应根据其性能、操作顺序制定出安全操作规程和检查、润滑、维护等制度，以便操作者遵守。

## 7.3卫生保障措施

1.施工主要道路要进行硬化处理，设置专人定时打扫、洒水，施工过程中设置专人淋水降尘，工地进出口应设置冲洗车辆的临时场地和高压水枪，防止施工运输车辆带泥上路，影响清洁和环境卫生。

2.施工现场办公室、宿舍保持卫生整洁、通风良好，由专人清扫；职工食堂要做到清洁卫生，炊事用品及食堂操作人员卫生符合《卫生法》规定，厨房及公共用房要定期消毒，防止传染病的爆发。

3.此外施工场地在风景参观与训练者去就更应该要文明施工切实做好噪声控制、烟尘污染、防护措施、工地维护封闭，做到爱护职工，关心职工生活、生活设施齐全，为职工营造一个安全、适宜、优美、清洁的工作生活环境。为项目区的正常营运提供一个好的环境。

## 7.4项目建设期防火防爆措施

1.施工现场的特点及火灾隐患分析

由于项目区施工区在加上建筑工地场地狭小，施工面广，易燃物多，安全距离不够，消防水源和道路差，临时有电线多，容易漏电起火；现场人员多，流动性大，施工方法不同，交叉作业多，管理不便，均会出现不同的火灾隐患，一旦发生火灾，扑救困难，容易蔓延成灾。

施工现场的火灾隐患还有：木材、木板、沥青、油漆、施工电焊、气焊、电气设备漏电、烟头等等，均可因管理不好而起火。

2.建立制度，搞好火灾预防管理工作

首先将防火工作纳入项目领导的议事日程，制定各级防火负责制，如各级安全防火责任制；工人安全防火岗位责任制；现场防火、灭火事故报告制度、防火宣传、教育制度；易燃物品，用火、用电管理制度等。

（1）施工现场严禁吸烟。

（2）严禁私拉电线，注意用电安全。

（3）现场用电：

①现场用电由电工负责，严禁其他人私自乱拉、接驳电线

②生活区内用电仅供照明，严禁使用电炉和其他电热器具。

③在潮湿场所及高度低于2.4米的室内施工时应使用36V的安全电压照明。

④在有易燃易爆场所使用灯具照明时。严禁使用移动式碘钨灯。

⑤所有用电设备均不能带电接驳，金属外壳应接地零保护，电源开关均应安装漏电开关保护。

（4）服从甲方和监理公司的管理，积极配合作好防火工作服从甲方、监理、总包等对消防工作的统一部署和指挥，积极配合参与该项目建设的各施工单位的消防工作。

①工地建立防火责任制，职责明确。

②建立防火档案并正确填写。按规定建立义务防火队，订出管理办法。

③重点部位（油漆间、木库、木工间）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任，按要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

④建立动用明火审批制，明确审批手续，并有监护措施。

总之，该工程在施工过程中，自始止终按照“安全第一，预防为主”的方针制定安全，卫生措施；以“安全生产，人人有责”的管理宗旨贯穿于施工的全过程。

- 7.5 疫情期间施工防控措施

1.所有工地由项目部负责配备一定数量的口罩、测温计、消毒液等疾控用品，其储备量不得少于一周。必须保证复工期间施工现场人员全部戴口罩上班，防护用品储备不足的项目不得复工。

2.所有工地实施全封闭管理，疫情期间只开放一个进、出口，增加门卫人数，24小时轮岗值守,在未复工前除值班、留守人员外不允许其他人员进入工地。在工地入口设立人员登记与体温检查点，核实身份信息，手机号码，落实一人一档登记制度。

3.对具备现场隔离条件，征得当地政府职能部门同意现场隔离返工人员的项目，应妥善将返工人员安置在相对独立的留观区域，并做好隔离留观期间的体温检测与日常生活安排。

4.工地复工后应每天早中晚3次对进入现场施工的各工种现场人员逐一检测体温并记录，做到所有现场人员体温检测全覆盖。复工后现场除必须的管理人员外其余人员原则上只进不出，对人员进出需征得项目部负责人同意。

5.工地复工后办公区、食堂、宿舍、厕所、道路等人员流动区每天应有不少于2次的消毒，食堂管理建议伙食外购，分散用餐。

6.全力做好安全生产教育工作，在施工现场和生活区张贴卫生防疫宣传图文广告，利用微信(QQ)群或电话等多种形式，对员工进行上岗前安全教育，确保不漏一人，提高现场工人的自我防控意识，自觉做好自身防护。

7.各工地疫情防控工作实行专员日报制度，每日必须按项目所在地要求及时如实上报人员统计报表，信息务必准确。每天下午2点前由各项目部上报区域公司工程部，区域公司汇总后报集团公司，直至疫情解除。

8.集团公司、区域公司工程管理部门每日巡查工地疫情防控情况，对防控不力或擅自复工的项目将采取严处措施。

# 八、项目实施进度

## 1.项目前期工作和工程实施准备

报告的编制和审批、初步设计和施工图设计及审批等，同期开展项目的资金筹措，工程招标及工程实施准备工作，项目总期限为4个月，前期准备工作1个月，施工3个月。

1.1 施工技术资料

①在工程开工前精心编制《施工组织设计》及开工后根据施工进度及现场情况编制各《专项施工保证措施》等。

②根据实际情况编制《特殊施工技术措施》等。

③各种技术措施均包含质量保证措施和安全保证措施，由质量、安监专责工程师负责并会签，经审批后执行。《施工组织设计》和特殊施工技术措施报建设单位、监理单位审查。

④各种技术资料必须及时、详细地向施工人员进行交底，进行技术培训，通过考试、智能评定等手段保证施工人员明确技术、质量及安全要求、具备施工技能。

⑤技术管理办法

本工程技术管理第一责任人是项目总工，对项目经理全权负责，负责施工组织设计及各种施工技术措施的审批、审核，确定施工方案，领导项目工程师及施工队技术人员搞好技术管理。

技术工作，负责编写施工组织设计及各种施工技 术措施、安全措施；熟知了解工程施工情况；处理设计变更及各种技 术问题；组织并参加工程中间验收及竣工验收；收集并整理好工程竣工移交资料。

现场技术管理由施工队技术人员承担，负责施工技术措施，安全措施的实施；参加技术性较强的施工工作；检查本队工程质量，提出整改意见，并督促施工人员整改；及时向项目工程师汇报工程中出现的技 术问题，并做好施工技术日志。

1.2 施工力量

1.本项目经理部根据项目法人关于本工程竣工工期要求的计划安排，针对线路施 工的工序次序，充分考虑到本工程量的大小、施工难度及气候条件、地方关 系等多种情况，结合我公司多年线路施工的经验。应用先进技术对施工、技 术力量的组织进行了科学合理的测算。

## 1.3施工管理准备工作

我公司将根据项目法人，建设单位及监理工程师的要求，积极组织、有序安排 以下工作：

1.成立项目经理部，配备管理人员，制订项目经理部各项管理制度；

2.组织现场施工调查，办理施工许可注册手续，联系准备建设场地；

3.编写调查报告，施工组织设计，基础施工技术措施，施工材料等施工技术资料，并提交项目法人、建设单位、监理单位审查通过；

4.划分施工段，编制各段的施工进度；

5.项目经理与各施工队员签定工程劳务合同、安全管理目标、质量管理目标等。

6.组织施工培训，进行基础施工技术交底；

7.作好工机具的检查、检修、保养及配备工作；组织基础、运输施工机具进场，进行施工现场筹备 ，使现场具备施工条件，以便正式 进场施工；同时，提交申请开工报告，待批准后正式施工。

## 2.工程建设

## 2.1工期规划、工期目标

2.1.1 工期目标：以项目建设单位要求的工期为准。

2.2 施工进度计划

1、我们将组织精干有力的、有丰富实践经验的工程技术人员、施工现场管理人员 和熟悉技能操作人员组成的项目经理部全权负责本合同段的施工。

2、本项目的单位工程和分项工程一律实行工期目标管理，严格控制各分项工程工期，在业主和监理工程师的指导下，强化计划管理、网络管理、分别由相应施工的施工队长、施工队技术负责人负责，并进行严格的惩制度。

3、认真执行施工组织设计计划所确定的施工方案，施工方法和工期要求，对重点分项工程和受季节影响较大要抢季节、抓时间，做好施工的妥善安排。

4、做好物资供应工作，避免因停工待料耽误工期，配备熟练的机械修理人员，满 足机具设备的现场维修，保证机具设备使用的正常性和完好率。

5、充分发挥我司长期从事同类型施工任务，所积累的较为丰富的施工经验及拥有 较强的机械设备能力和现代化科学管理的优势。选派有丰富施工管理和技术管理经验、科研开发能力强的高素质专业人员组成的精干、高效、整体功能强、运转效率高的项目部，全面负责组织实施。

6、施工队伍、设备上场即时，并充分做好开工前的准备工作，一是做好技术准备，熟悉设计文件，领会设计意图，办理交接桩，搞好复测和材料取样鉴定，编制好实施性施工组织设计，搞好技术交底。二是搞好物资准备，做好好材料计划，疏通供应渠道。三是抓好施工力量及时到位。四是作好施工便道及临时房屋的修建工作。保证做到“三快”，即进场快、开工快、完工快。

7、加强管理，在建设方的指导下，施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调，强化计划管理、网络管理、 目标管理和成本管理。

8、配备性能优良数量满足施工要求的各种机械设备和运输车辆，做到机械设备齐全，配置合理，性能先进，能保证施工进度和施工质量的要求。在施工，科学在组织机械化一条龙作业和流水作业，加强对机械设备管理，组织好设备配件的采购、供应，提高设备完好率和利用率，保证机械化生产顺利进行，保证工程进度的落实。

9.作好施工中的技术保证工作

在接到设计资料后，立即组织有关专业技术人员进行图纸会审，认真领会设计意图，积极与设计单位沟通，抓紧时间进行技术交底。设立技术攻关组，对关键性技术问题进行攻关。加强现场技术指导和测试工作，杜绝发生技术性失误；积极推广应用“四新”和开展“五小”革新工作，不断改进施工作业工艺，提高工效，加快施工进度。

1)、通过健全的质量保证体系，严格的质量管理制度和行之有效的质量保证措施，确保各项工程施工一次合格，避免返工。

2)、搞好计划管理，保持均衡生产，施工进度分阶段控制，计划部门根据全标段工程量和总工期要求，结合施工组织设计，编制年度和季度计划，生产部门和各施工队 根据季度计划制定每月施工计划，做到以月保季、季保年，以年度计划保总工期。

3)、开展目标管理，搞好经济：包任务、包投资、包工期、包安全、包工程质量、包环境保护、落实政策，奖惩兑现，提高全体职工的主动性、创造性。

4)、施工过程中，加强指挥与协调，定期召开工程分析会。每天按时召开调度班会，根据存在的问题及时调剂力量、设备和器材，保证施工顺利进行。

5)、创造良好的施工环境。一是主动与建设、设计、监理单位建立良好关系，通力合作，主动认真接受监督指导；二是在建设单位的指导下与沿线有关单位建立良好的关系，在施工中密切配合保证施工高效率进行；三是与当地政府及沿群众建立融洽的关系，取得他们的支持和帮助，解决施工中遇到的相关问题，减少干扰，确保施工的顺利 进行。

2.3工程综合进度保证措施

1)合理配置人力、物力资源，材料供应及时到位,优先考虑关键工序。

2)采取积极措施，多采用机械施工。

3)确保整个工程安全施工，消除进度阻碍因素。

4)加强施工过程质量管理，确保质量，避免返工。

5)提早做好停电计划，充分做好停电前的准备工作。

6)及时按实际调整进度计划，必要时考虑大工序交叉进行。

7)积极与设计代表联系，尽早解决施工中出现的问题。

8)精神文明与物质文明相结合，奖勤罚懒，激励施工人员的积极性。

2.4各阶段之间互相交叉，确保本阶段工程的建设工期在4个月内完成，投入正式运营。（项目建设阶段实施进度详见下表）

项目建设进度计划表

| 编号 | 工程名称 | 工作内容 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前期工作 | 勘测设计、审批立项、落实资金、工程招标等 | 1个月 |
| 2 | 施工工作 | 项目施工完成 | 3个月 |

## 3、招标方案

（1）项目招标范围及招标组织形式

本项目对以下建设项目主体工程的勘察设计、安装施工、过程监理。按照刚才建设程序，分阶段实施。

设施建设项目依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）第十一条规定，涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标的，可以邀请招标。

（2）招投标程序

根据《招标投标法》招标程序，结合本项目实际情况招标，具体程序如下：

一是本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后由乡政府自行招标。二是乡政府邀请施工企业参与招标。三是本项目的招标文件应当包括项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报告要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

施工企业要求资质在市政三级以上，面向全疆及塔城地区公开选择投标人。本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和用于完成招标项目的机构设备等；投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。公开招标的项目投标人不少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标；投标人拟在中标后将中标项目进行分包的，应当在投标文件中载明；投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益；投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。

（4）开标、评标和中标

开标由乡政府主持，建设单位参加，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文凭投标文件订立书面合同。

招标基本方案表

| 项目 | 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用招标方式 | 招标估算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部招标 | 部分招标 | 自行招标 | 委托招标 | 公开招标 | 邀请招标 |  |  |  |
| 勘察 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 建筑工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 安装工程 | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 监理 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 设备 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 材料 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  | √ |  |  |

## 4、项目公告公示

按事前、事中、事后增加公示公告章节内容，并明确公示公告的方式，公示公告时间不少于10天。

# 九、项目绩效目标及效益分析

## 1、项目覆盖情况

项目位于裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村，该项目实施后，带动增加受益人口160人.

## 2、社会效益

项目建成后可以提高乡村群众村内生活质量，改善人居环境条件，进一步提高了村民群众的生活水平，提升了群众的幸福感、获得感及满意度。进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了群众安居乐业，对乡村振兴有着积极的促进作用。

# 十、风险分析

## 主要风险因素：

本项目主要风险因素在于地方政策风险、组织管理风险、社会风险、资源风险和自然风险。通过专家评估法帮助识别风险要素和估计风险程度。对结果分析整理后，结合本报告各部分的研究成果进行汇总如下表：

项目风险因素和风险程度分析表

| 序号 | 风险因素 | 风险程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地方政策风险 | 一般 | 执行与变化 |
| 2 | 组织管理风险 | 一般 | 机构与人才 |
| 3 | 社会风险 | 一般 | 利益冲突 |
| 4 | 资源风险 | 一般 | 项目资源供给 |
| 5 | 自然风险 | 一般 |  |

## 2、防范化解措施

地方政策风险对策：项目实施具有极强的政府行为并依据政策推进，政策的执行风险和裕民县政府各相关职能部门的配合风险，对本项目建设有重大影响。

工程建设组织管理风险对策：项目参与方众多，各方动机和目的不一致导致项目合作的风险，可能影响项目目标和进展的实现，项目组织内部各部门对项目的理解、态度和行动的不一致而产生风险。完善项目各参与方的合同，加强合同管理，可以降低项目的组织风险。

项目实施社会风险对策：本项目工程内容涉及直接民生利益，关系到社会稳定、民生安全、和谐社会建设等重大问题，社会影响面较广泛，包括社会治安、文化素质、公众态度等。对策：严格执行政府回购政策和国家相关政策，各级政府和相关部门在项目实施的每个环节，都要把人民群众的利益放在第一位，及时排解各种矛盾，确保项目顺利进行。

工程建设的资源风险对策：本项目工程建设资源风险较小，项目建设所需各项资源能够满足工程实施需要。

自然风险对策：地震、火灾、风暴、暴雨、暴雪、极端气候的自然风险，具有高度不确定性和偶然性，很难准确预测，现代科技发展很快，人们认识自然的能力大步提高；运用现代科学技术，尽量把握自然灾害产生的规律，提前做好各项应急措施；运用现代完备的保险体系，如作好各种风险的保险储备，做好风险转移。